## Arkusz1
|  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Obiekty
|  |  | zakres 1 | [12 empty] | zakres 2
|  | Adres węzła | ul. Kozielska (budynek E na osiedlu Bursztynowym) | ul. Kozielska (budynek F na osiedlu Bursztynowym) | ul. Królowej Bony 13 | ul. Aleja Majowa 9 | ul. Aleja Majowa 17 | ul. Aleja Majowa 25 | Aleja Majowa 33 | ul. Bogatki 1 (os. Wiśniowe Wzgórze) | ul. Bogatki 1a (os. Wiśniowe Wzgórze) | ul. Pliszki/Bogatki (Budynek A, os. Nowe Wiśniowe) | ul. Pliszki/Bogatki (Budynek B, os. Nowe Wiśniowe) | ul. Pliszki/Bogatki (Budynek C, os. Nowe Wiśniowe) | ul. Pliszki/Bogatki (Budynek D, os. Nowe Wiśniowe) | ul. Dolnych Wałów 8 | Konarskiego 10 | ul. Witkiewicza 8 (Opolska 8- budynek nr 1) | ul. Witkiewicza 8a (Opolska 8- budynek nr 2) | Żabińskiego (budynek nr 11) | ul. Lubliniecka (budynek nr 4 na osiedlu Paryskim) | ul. Lubliniecka (budynek nr 5 na osiedlu Paryskim) | ul. Staszica 1-9 (5) | ul. Staszica 11-13 (13) | ul. Staszica 15-19 (17) | ul. Odrowążów 48-54 (52) | ul. Odrowążów 56-62 (58) | ul. Staszica 21-29 (23) | ul. Odrowążów 40-46 (42)
Zapotrzebowanie ciepła | co | kW | 210 | 100 | 455 | 170 | 170 | 170 | 170 | 65 | 65 | 100 | 90 | 90 | 100 | 710 | 200 | 50 | 50 | 340 | 203 | 203 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30
| ccw | kW | 105 | 100 | 103 | 111 | 111 | 111 | 111 | 25 | 30 | 70 | 60 | 60 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | - | - | - | - | - | 25 | 20
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  | °C | 75/55 | 75/55 | 80/60 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 70/37 | 70/37 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura ccw |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55
Temperatura zimnej wody |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d.
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 420 | 300 | 300 | 160 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  | kPa | 35 | 55 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 48 | 45 | 45 | 48 | 60 | 25 | 30 | 30 | 30 | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Ciśnienie statyczne |  | kPa | 130 | 140 | 235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 105 | 105 | 205 | 175 | 175 | 205 | 210 | 200 | 200 | 200 | 170 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  | kPa | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Pojemność zasobnika ciepła |  | litr | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2 x 1000 | 500 | 500 | 900 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 250 | 250